## Напольные 9120 и 9155
РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ИБП POWERWARE
Нагрузка в ВА (Заполните) | 3000
Пересчет нагрузки в Вт | 2100
Номер | Модель | [17 empty] | Время, мин
05147361-5591 | 9120 700 ВА | 9 | 3000 | 700 | 2100 | 97.465 | 1.4431 | 0.85 | 490 | 40 | 2 | 0.89776 | 184.1005 | 61.3862 | -14.2853 | -1.2426 | 1.4431 | 0 | -
05147362-5591 | 9120 1000 ВА | 9 | 3000 | 1000 | 2100 | 66.1275 | 2.3794 | 0.85 | 700 | 45 | 3 | 0.88213 | 124.9074 | 56.8205 | -8.537 | -0.74261 | 2.3794 | 0 | -
05147363-5591 | 9120 1500 ВА | 9 | 3000 | 1500 | 2100 | 49.2457 | 3.4791 | 0.87 | 1050 | 50 | 4 | 0.8884 | 93.0196 | 53.3512 | -4.1691 | -0.36266 | 3.4791 | 0 | -
05147364-5591 | 9120 2000 ВА | 9 | 3000 | 2000 | 2100 | 24.4413 | 8.5831 | 0.88 | 1400 | 80 | 8 | 0.895 | 46.1669 | 45.1057 | 6.2119 | 0.54035 | 8.5831 | 0 | -
05147365-5591 | 9120 3000 ВА | 9 | 3000 | 3000 | 2100 | 24.858 | 8.3981 | 0.88 | 2100 | 80 | 8 | 0.88 | 46.9539 | 45.3047 | 5.9614 | 0.51856 | 8.3981 | 1 | 8.3981
1026103 | 9120 5000 ВА | 7 | 3000 | 5000 | 2100 | 10.0765 | 19.4528 | 0.88 | 3500 | 80 | 20 | 0.86836 | 24.4715 | 37.6347 | 15.6179 | 1.3586 | 19.4528 | 1 | 19.4528
1026104 | 9120 6000 ВА | 7 | 3000 | 6000 | 2100 | 10.1098 | 19.3701 | 0.88 | 4200 | 80 | 20 | 0.86549 | 24.5525 | 37.6736 | 15.569 | 1.3543 | 19.3701 | 1 | 19.3701
05147361-5591 + 05147366-5591 | 9120 700 ВА + (1 шт) 9120 BAT 700 | 27 | 3000 | 700 | 2100 | 96.7805 | 6.0015 | 0.85 | 490 | 45 | 2 | 0.90411 | 60.9358 | 48.3726 | 2.0989 | 0.18258 | 6.0015 | 0 | -
05147362-5591 + 05147367-5591 | 9120 1000 ВА + (1 шт) 9120 BAT 1000 | 27 | 3000 | 1000 | 2100 | 65.8497 | 9.8589 | 0.85 | 700 | 50 | 3 | 0.88586 | 41.4609 | 43.8403 | 7.805 | 0.67894 | 9.8589 | 0 | -
05147363-5591 + 05147368-5591 | 9120 1500 ВА + (1 шт) 9120 BAT 1500 | 27 | 3000 | 1500 | 2100 | 49.2457 | 14.3378 | 0.87 | 1050 | 50 | 4 | 0.8884 | 31.0065 | 40.4205 | 12.1106 | 1.0535 | 14.3378 | 0 | -
05147364-5591 + 05147369-5591 | 9120 2000 ВА + (1 шт) 9120 BAT 3000 | 27 | 3000 | 2000 | 2100 | 24.4413 | 35.3716 | 0.88 | 1400 | 80 | 8 | 0.895 | 15.389 | 32.1751 | 22.4916 | 1.9565 | 35.3716 | 0 | -
05147365-5591 + 05147369-5591 | 9120 3000 ВА + (1 шт) 9120 BAT 3000 | 27 | 3000 | 3000 | 2100 | 24.858 | 34.6092 | 0.88 | 2100 | 80 | 8 | 0.88 | 15.6513 | 32.374 | 22.2411 | 1.9347 | 34.6092 | 1 | 34.6092
1026103 + 1026105 | 9120 5000 ВА + (1 шт) 9120 BAT 5000 | 21 | 3000 | 5000 | 2100 | 10.0765 | 80.1668 | 0.88 | 3500 | 80 | 20 | 0.86836 | 8.1572 | 24.704 | 31.8976 | 2.7747 | 80.1668 | 1 | 80.1668
1026104 + 1026105 | 9120 6000 ВА + (1 шт) 9120 BAT 6000 | 21 | 3000 | 6000 | 2100 | 10.1098 | 79.8262 | 0.88 | 4200 | 80 | 20 | 0.86549 | 8.1842 | 24.7429 | 31.8487 | 2.7704 | 79.8262 | 1 | 79.8262
05147361-5591 + 2* 05147366-5591 | 9120 700 ВА + (2 шт) 9120 BAT 700 | 45 | 3000 | 700 | 2100 | 97.465 | 11.489 | 0.85 | 490 | 40 | 2 | 0.89776 | 36.8201 | 42.4431 | 9.5641 | 0.83195 | 11.489 | 0 | -
05147362-5591 + 2* 05147367-5591 | 9120 1000 ВА + (2 шт) 9120 BAT 1000 | 45 | 3000 | 1000 | 2100 | 66.1275 | 18.9424 | 0.85 | 700 | 45 | 3 | 0.88213 | 24.9815 | 37.8774 | 15.3123 | 1.332 | 18.9424 | 0 | -
05147363-5591 + 2* 05147368-5591 | 9120 1500 ВА + (2 шт) 9120 BAT 1500 | 45 | 3000 | 1500 | 2100 | 49.2457 | 27.6979 | 0.87 | 1050 | 50 | 4 | 0.8884 | 18.6039 | 34.4081 | 19.6802 | 1.7119 | 27.6979 | 0 | -
05147364-5591 + 2* 05147369-5591 | 9120 2000 ВА + (2 шт) 9120 BAT 3000 | 45 | 3000 | 2000 | 2100 | 24.4413 | 68.3313 | 0.88 | 1400 | 80 | 8 | 0.895 | 9.2334 | 26.1626 | 30.0612 | 2.6149 | 68.3313 | 0 | -
05147365-5591 + 2* 05147369-5591 | 9120 3000 ВА + (2 шт) 9120 BAT 3000 | 45 | 3000 | 3000 | 2100 | 24.858 | 66.8585 | 0.88 | 2100 | 80 | 8 | 0.88 | 9.3908 | 26.3616 | 29.8107 | 2.5931 | 66.8585 | 1 | 66.8585
1026103 + 2* 1026105 | 9120 5000 ВА + (2 шт) 9120 BAT 5000 | 35 | 3000 | 5000 | 2100 | 9.8556 | 159.3571 | 0.9 | 3500 | 80 | 20 | 0.88782 | 4.787 | 18.4306 | 39.7958 | 3.4617 | 159.3571 | 1 | 159.3571
1026104 + 2* 1026105 | 9120 6000 ВА + (2 шт) 9120 BAT 6000 | 35 | 3000 | 6000 | 2100 | 9.8889 | 158.665 | 0.9 | 4200 | 80 | 20 | 0.88483 | 4.8032 | 18.4704 | 39.7458 | 3.4574 | 158.665 | 1 | 158.665
1022481 | PW9155-8I-N-15-32x9Ah | 9 | 3000 | 8000 | 2100 | 6.9892 | 43.0991 | 0.88 | 7200 | 420 | 32 | 0.78245 | 13.2019 | 30.3708 | 24.7631 | 2.1541 | 43.0991 | 1 | 43.0991
1022483 | PW9155-8I-N-33-64x9Ah | 18 | 3000 | 8000 | 2100 | 7.2931 | 99.695 | 0.88 | 7200 | 420 | 32 | 0.78245 | 6.8879 | 22.7134 | 34.4038 | 2.9927 | 99.695 | 1 | 99.695
1022484 | PW9155-10I-N-10-32x9Ah | 9 | 3000 | 10000 | 2100 | 7.053 | 42.5972 | 0.88 | 9000 | 420 | 32 | 0.77538 | 13.3224 | 30.4778 | 24.6285 | 2.1424 | 42.5972 | 1 | 42.5972
1022486 | PW9155-10I-N-25-64x9Ah | 18 | 3000 | 10000 | 2100 | 7.3597 | 98.534 | 0.88 | 9000 | 420 | 32 | 0.77538 | 6.9508 | 22.8204 | 34.2692 | 2.981 | 98.534 | 1 | 98.534
1022487 | PW9155-12I-N-8-32x9Ah | 9 | 3000 | 12000 | 2100 | 7.2005 | 41.4764 | 0.88 | 10800 | 470 | 32 | 0.7595 | 13.6009 | 30.7213 | 24.3219 | 2.1157 | 41.4764 | 1 | 41.4764
1022489 | PW9155-12I-N-20-64x9Ah | 18 | 3000 | 12000 | 2100 | 7.5135 | 95.9413 | 0.88 | 10800 | 470 | 32 | 0.7595 | 7.0961 | 23.0638 | 33.9626 | 2.9543 | 95.9413 | 1 | 95.9413
1022492 | PW9155-15I-N-15-64x9Ah | 18 | 3000 | 15000 | 2100 | 7.5632 | 95.1299 | 0.88 | 13500 | 470 | 32 | 0.75451 | 7.143 | 23.1414 | 33.865 | 2.9458 | 95.1299 | 1 | 95.1299
Краткие данные по мощности оборудования:
Рабочая Станция с ж/к (LCD) монитором потребляет 200 ВА/140 Вт,
15’ CRT монитором 300 ВА/210 Вт,
17’ CRT монитором 400 ВА/280 Вт,
19-21’ CRT монитором 400-500 ВА/280-350 Вт
Средний сервер потребляет 500-1000 ВА
Телефонная станция на 50-200 номеров потребляет до 1 кВА
Лазерный принтер потребляет до 500-700 ВА
Как перевести ток (А) в мощность (полная мощность ВА или активная мощность Вт):
Мощность нагрузки измеряется в ВА (полная мощность)
Если Ваша однофазная нагрузка потребляет ток 10А, то ее полная мощность P= 10А * 220В = 2200 ВА
Для компьютерной нагрузки Вт переводятся в ВА с коэфф 0,7 - т.е. 10 ВА = 7 Вт

## Стоечный 9125
РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ИБП POWERWARE
Нагрузка в ВА (Заполните) | 1000
Пересчет нагрузки в Вт | 700
Номер | Модель | [17 empty] | Время, мин
05146011-6591 | 9125 1000 ВА | 9 | 1000 | 1000 | 700 | 34.3137 | 5.5426 | 0.85 | 700 | 50 | 2 | 0.85 | 64.8148 | 49.099 | 1.1844 | 0.10303 | 5.5426 | 1 | 5.5426
05146006-6591 | 9125 1500 ВА | 9 | 1000 | 1500 | 700 | 17.1097 | 13.5921 | 0.87 | 1050 | 50 | 4 | 0.85234 | 32.3183 | 40.9082 | 11.4966 | 1.0001 | 13.5921 | 1 | 13.5921 | ИБП 9125 5/6 кВА (5U) + (1 шт) 9125 BAT 6000 (3U)
05146003-6591 | 9125 2000 ВА | 9 | 1000 | 2000 | 700 | 17.2833 | 13.4164 | 0.87 | 1400 | 50 | 4 | 0.84378 | 32.6462 | 41.027 | 11.347 | 0.98704 | 13.4164 | 1 | 13.4164
103002723-6591 | 9125 3000 ВА | 9 | 1000 | 3000 | 700 | 11.8231 | 21.8869 | 0.87 | 2100 | 70 | 6 | 0.82231 | 22.3326 | 36.5582 | 16.9733 | 1.4765 | 21.8869 | 1 | 21.8869
103003623-6591 | 9125 5000 ВА | 7 | 1000 | 5000 | 700 | 3.5741 | 73.9987 | 0.9 | 3500 | 100 | 20 | 0.81606 | 8.6799 | 25.4351 | 30.9772 | 2.6946 | 73.9987 | 1 | 73.9987
103003625-6591 | 9125 6000 ВА | 7 | 1000 | 6000 | 700 | 3.588 | 73.6297 | 0.9 | 4200 | 100 | 20 | 0.8129 | 8.7136 | 25.4807 | 30.9198 | 2.6896 | 73.6297 | 1 | 73.6297
05146011-6591 + 05146502-6591 | 9125-1000VA + (1 шт) 9125 BAT 1000 | 45 | 1000 | 1000 | 700 | 34.3137 | 44.1258 | 0.85 | 700 | 50 | 2 | 0.85 | 12.963 | 30.1559 | 25.0338 | 2.1776 | 44.1258 | 1 | 44.1258
05146006-6591 + 05146074-6591 | 9125-1500VA + (1 шт) 9125 BAT 2000 | 27 | 1000 | 1500 | 700 | 17.1097 | 56.0143 | 0.87 | 1050 | 50 | 4 | 0.85234 | 10.7728 | 27.9775 | 27.7763 | 2.4162 | 56.0143 | 1 | 56.0143
05146003-6591 + 05146074-6591 | 9125 2000ВА+ (1 шт) 9125 BAT 2000 | 27 | 1000 | 2000 | 700 | 17.2833 | 55.2901 | 0.87 | 1400 | 50 | 4 | 0.84378 | 10.8821 | 28.0964 | 27.6267 | 2.4032 | 55.2901 | 1 | 55.2901
103002723-6591 +103002837-6591 | 9125 3000ВА + (1 шт) 9125 BAT 3000 | 27 | 1000 | 3000 | 700 | 11.8231 | 90.1981 | 0.87 | 2100 | 70 | 6 | 0.82231 | 7.4442 | 23.6275 | 33.253 | 2.8926 | 90.1981 | 1 | 90.1981
103003623-6591 + 103003387-6591 | 9125 5000ВА + (1 шт) 9125 BAT 6000 | 16 | 1000 | 5000 | 700 | 3.5741 | 214.7861 | 0.9 | 3500 | 100 | 20 | 0.81606 | 3.7975 | 15.7051 | 43.2273 | 3.7602 | 214.7861 | 1 | 214.7861
103003625-6591 + 103003387-6591 | 9125 6000ВА + (1 шт) 9125 BAT 6000 | 16 | 1000 | 6000 | 700 | 3.588 | 213.715 | 0.9 | 4200 | 100 | 20 | 0.8129 | 3.8122 | 15.7507 | 43.1698 | 3.7552 | 213.715 | 1 | 213.715
05146006-6591 + 2 * 05146074-6591 | 9125-1500ВА + (2 шт) 9125 BAT 2000 | 45 | 1000 | 1500 | 700 | 17.1097 | 108.2091 | 0.87 | 1050 | 50 | 4 | 0.85234 | 6.4637 | 21.9651 | 35.3459 | 3.0746 | 108.2091 | 1 | 108.2091
05146003-6591 +2* 05146074-6591 | 9125 2000ВА+ (2 шт) 9125 BAT 2000 | 45 | 1000 | 2000 | 700 | 17.2833 | 106.8101 | 0.87 | 1400 | 50 | 4 | 0.84378 | 6.5292 | 22.0839 | 35.1963 | 3.0616 | 106.8101 | 1 | 106.8101
103002723-6591 +2* 103002837-6591 | 9125 3000ВА + (2 шт) 9125 BAT 3000 | 45 | 1000 | 3000 | 700 | 11.8231 | 174.2458 | 0.87 | 2100 | 70 | 6 | 0.82231 | 4.4665 | 17.6151 | 40.8226 | 3.551 | 174.2458 | 1 | 174.2458
103003623-6591 + 2* 103003387-6591 | 9125 5000 ВА+(2 шт) 9125 BAT 6000 | 23 | 1000 | 5000 | 700 | 3.5741 | 342.8971 | 0.9 | 3500 | 100 | 20 | 0.81606 | 2.6417 | 11.4337 | 48.605 | 4.228 | 342.8971 | 1 | 342.8971
103003625-6591 + 2* 103003387-6591 | 9125 6000VA + (2 шт) 9125 BAT 6000 | 23 | 1000 | 6000 | 700 | 3.588 | 341.1871 | 0.9 | 4200 | 100 | 20 | 0.8129 | 2.652 | 11.4793 | 48.5475 | 4.223 | 341.1871 | 1 | 341.1871
Краткие данные по мощности оборудования:
Рабочая Станция с ж/к (LCD) монитором потребляет 200 ВА/140 Вт,
15’ CRT монитором 300 ВА/210 Вт,
17’ CRT монитором 400 ВА/280 Вт,
19-21’ CRT монитором 400-500 ВА/280-350 Вт
Средний сервер потребляет 500-1000 ВА
Телефонная станция на 50-200 номеров потребляет до 1 кВА
Лазерный принтер потребляет до 500-700 ВА
Как перевести ток (А) в мощность (полная мощность ВА или активная мощность Вт):
Мощность нагрузки измеряется в ВА (полная мощность)
Если Ваша однофазная нагрузка потребляет ток 10А, то ее полная мощность P= 10А * 220В = 2200 ВА
Для компьютерной нагрузки Вт переводятся в ВА с коэфф 0,7 - т.е. 10 ВА = 7 Вт